Утверждена

Распоряжением Главы Администрации

муниципального образования

городского поселения

г.Балабаново

от «____» ____________2022г. №______

Схема теплоснабжения

муниципального образования

городского поселения

«Город Балабаново»
на период 2022-2035 гг.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработчик: ООО «Энергетическое агентство» Юр. адрес: 241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 128, офис 201 Факт. адрес: 241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 128, офис 201.

Генеральный директор ООО «Энергетическое агентство»                              И.А. Смирнов

подпись, печать

2022 г.

Оглавление

Общие сведения	4

Введение	4

1.  Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского поселения».	8

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	10

2.  Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».	12

2.1.  Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	12

2.2.  Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.	15

2.3.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	15

2.4.  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	19

2.5.  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	23

2.7.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более  поселений,  городских  округов  либо  в  границах  городского  поселения  (поселения)  и  города  федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с  указанием величины  тепловой  нагрузки  для  потребителей  каждого  поселения,  городского  поселения,  города  федерального значения.	25

2.8.  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	26

3.  Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".	27

3.1.  Существующие и перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	27

3.2.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	34

4.  Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».	35

4.1.  Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения (учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)	35

4.2.  Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации.	37

4.3.  Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	37

5.Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».	37

5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, города федерального значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии,  обоснованная  расчетами  ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения, и  с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	37

5.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.	37

5.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения.	37

5.4.  Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.	38

5.5.  Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.	38

5.7.  Меры по переоборудованию котельных в источники  комбинированной  выработки  электрической  и тепловой энергии для каждого этапа.	38

5.8.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой  и  электрической  энергии,  в  пиковый  режим  работы  для каждого этапа, в том числе график перевода.	38

5.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;	38

5.10.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	38

5.11.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	39

5.12.  Предложения по проведению противоаварийных тренировок период 2022г……………………………………………….40

6.  Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».	40

6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	40

6.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	40

6.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	40

6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей.	41

6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей.	42

7.Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».	43

7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;	43

8.  Раздел 8 «Перспективные топливные балансы».	43

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	43

8.2.  Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения.	52

8.3.  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	52

9.  Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».	52

9.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.	52

9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	52

9.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	52

9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	53

10.  Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».	53

10.1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);	53

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;	53

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации;	57

10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.	57

11.  Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».	58

12.  Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».	58

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского поселения».	58

13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	58

13.2. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	59

13.3.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;	59

13.4.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для  их  учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	59

13.5.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;	59

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  водоснабжения  поселения,  городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	59

14.  Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».	60

15.  Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».	61

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	62

Общие сведения

Схема теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново»  на период до 2035 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Работа выполнена с учетом требований:

•	Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции, актуальной с с 01.01.2022 г.,с изменениями и дополнениями, внесенными в текст,согласно постановлениям Правительства РФ от 30.12.2021 N 438-ФЗ);

•	Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019);

•	Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (в редакции, актуальной с 27 марта 2019 г.,с изменениями и дополнениями, внесенными в текст,согласно постановлениям Правительства РФ: от 07.10.2014 г. № 1016,от 18.03.2016 г. № 208, от 23.03.2016 г. № 229, от 12.07.2016 г. № 666,от 03.04.2018 г. № 405, от 16.03.2019 г. № 276)

•	Исходных данных и материалов, полученных от администрации муниципального образования  «Город Балабаново», основной теплоснабжающей организации ООО «КЭСК».

Введение

Географическое положение      муниципального образования  «Город     Балабаново»

Город Балабаново находится в Боровском районе в северо-восточной части Калужской области в составе городского поселения «Город Балабаново» и граничит с МО «Город Обнинск», сельскими поселениями СП «Село Ворсино», село Совхоз Боровский  и городским поселением МО «Город Ермолино».

Расположение границ     муниципального образования  «Город Балабаново» приведено на рисунке 1.1.1.

Рисунок1.1.1.Границы муниципального образования «Город Балабаново»

Численность населения муниципального  образования  на 1 января 2021 года составила  25574 человек . Общая площадь города составляет 993,6 га, из которых 64 га — земли лесного фонда.

Балабаново, расположенный в 8 км к юго-западу от Московской области, в междуречье р.Протвы и р.Истьи, является быстро развивающимся промышленным, научным и культурным городом не только в Боровском районе, но и в Калужской области в целом. Ведущее место в экономике города занимают машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая, мебельная, легкая и пищевая промышленность.

Жилищный фонд муниципального  образования  «Город Балабаново» представлен среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой. Инфраструктура муниципального  образования  «Город Балабаново» включает в себя объекты образования, здравоохранения, культуры и т.д.

Краткое описание системы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново»

Основной теплоснабжающей организацией в городе Балабаново, которая

осуществляет централизованное теплоснабжение объектов жилищного

фонда и городской инфраструктуры, является ООО «КЭСК».

Под  управлением ООО «КЭСК» находятся 7 котельных и 46,876 километров тепловых сетей .

На территории городского поселения находятся промышленные и прочие организации, которые производят и осуществляют отпуск тепловой энергии на технологические нужды, отопление производственных и административных зданий собственного предприятия, а также осуществляют подачу тепла потребителям на территории городского округа.

На момент актуализации схемы теплоснабжения в окончательный перечень теплоснабжающих организаций г. Балабаново вошли еще 5 теплоснабжающих  организаций, кроме ООО «КЭСК».

К ним относятся:

Котельная  ООО «НИОБА»

Котельная ООО "СОЮЗ-ЦЕНТР"

ул. Боровская 63-67 ЖК «Белорусский квартал»

Котельная, ул. Ворошилова в/ч 3694

АБМК «Поликлиника» ул. Гагарина

Все теплоснабжение муниципального  образования  «Город Балабаново» осуществляется от 12 источников тепловой энергии (котельных)

Рис. 1.1.2. Существующая схема теплоснабжения  муниципального образования  «Город Балабаново».

1.  Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского поселения».

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома;

- общественные здания;

-  производственные здания промышленных предприятий.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме   теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Таблица 1.1.1.

| Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схем теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд |  | 0 | 11,4 | 15 | 15 | 16 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,5 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  | 2,9 4,1 | 2,9 4,2 | 4,5 4,3 | 5 4,4 | 5,5 4,5 | 5,6 4,6 | 5,7 4,7 | 5,8 4,8 | 5,9 4,9 | 6 5 | 6,2 5,1 | 6,3 5,2 | 6,4 5,3 | 6,5 5,4 |
| Всего по поселению, в том числе: |  | 7 | 18,2 | 23,8 | 24,4 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27,1 | 27,4 | 27.8 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,4 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:03:110211 |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:03:110202 |  |  |  | 15 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:03:110201 |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 |  |  |  |  |  |
| 40:03:031504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,5 |

Таблица 1.1.2.

| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схем теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт. комплекс с плавательным бассейном, ул. Гагарина | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр культурного развития, ул. Пионера героя Вани Андрианова,1 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо, ул. Боровская |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание многофункционального назначения ул. Московская 2В |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Храм, ул. Московская 2В |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Торговые центры |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2 |
| Школа на 1650 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,2 |  |
| Детский сад на 220 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |

В связи с планируемым в муниципальном образовании  «Город Балабаново» строительством жилья, объектов социально-культурного назначения, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит(1этап: период 2022-2025гг.)

По данным, предоставленным Администрацией муниципального образования  «Город Балабаново» перспективные нагрузки спортивного комплекса с плавательным бассейном составляют: суммарный расход тепла –1,335 Гкал/час, в т.ч.: отопление –0,129 Гкал/час, вентиляция (включая ВТЗ) - 0,213 Гкал/час, ГВС - 0,309 Гкал/час, технологические нужды (подогрев воды в бассейне) - 0,684 Гкал/час.

Перспективные нагрузки центра культурного развития составляют: суммарный расход тепла - 1,048 Гкал/час, в т.ч.: отопление –0,363 Гкал/час, вентиляция - 0,559 Гкал/час, ГВС - 0,126 Гкал/час. Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Балабаново» на период 2022-2025гг.  составит   57,052 Гкал/ч.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии (расчетный срок 2035г.) на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для проектируемого строительства муниципального образования  «Город Балабаново», Гкал/час в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

| № п/п | Наименование потребителей | период | Современное состояние(2022) | 2025 | Расчетный срок (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | Qов,Гкал/час | 39,5789 | 39,5789 | 41,598 |
|  |  | Прирост Qов |  |  | 2,5331 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 2,5161 | 2,5161 | 2,5161 |
|  |  | Прирост Qгвс |  |  | 1,073 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 42,095 | 44,426 | 45,016 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  |  | 2,921 |
| 2 | Бюджет | Qов,Гкал/час | 9,1349 | 9,1349 | 9,529 |
|  |  | Прирост Qов |  | 1,948 | 2,008 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 0,1581 | 0,1581 | 0,5528 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,435 | 0,3633 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 9,293 | 9,767 | 13,50 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 2,383 | 3,371 |
| 3 | Прочие | Qов,Гкал/час | 3,1643 | 3,1643 | 4,4543 |
|  |  | Прирост Qов |  |  | 2,2134 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 0,1157 | 0,1157 | 0,3317 |
|  |  | Прирост Qгвс |  |  | 0,324 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 3,280 | 3,280 | 6,3317 |
|  |  | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  |  | 4,0807 |
| 5 | Всего | Qов,Гкал/час | 51,879 | 51,879 | 55,579 |
|  |  | Прирост Qов |  | 1,948 | 5,1638 |
|  |  | Qгвс, Гкал/час | 2,79 | 2,79 | 3,389 |
|  |  | Прирост Qгвс |  | 0,435 | 0,9133 |
|  |  | Итого ΣQ, Гкал/ч | 54,669 | 57,052 | 64,847 |
|  | Итого | Прирост ΣQ, Гкал/ч |  | 2,383 | 10,376 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В связи с планируемым в муниципальном образовании  «Город Балабаново» строительством жилья, объектов социально-культурного назначения, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит(1этап: период 2022-2025гг.) ─ 2,383 Гкал/час.

Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Балабаново» на период 2022-2025гг.  составит   57,052 Гкал/ч.

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства  муниципального образования  «Город Балабаново», Гкал/час

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Установленная Мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2022) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (2025) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КЭСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АБМК по ул. Боровская | 16,77 | 10,503 | 11,511 | 11,511 |
| 2 | Котельная по ул. Коммунальная | 1,08 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| 3 | Котельная АБМК по ул. Лесная | 16,77 | 14,498 | 14,498 | 14,498 |
| 4 | Котельная по ул. Московская 2В | 7,74 | 5,718 | 5,718 | 5,718 |
| 5 | Котельная по ул. Дзержинского | 19,26 | 12,016 | 12,016 | 12,016 |
| 6 | Котельная АБМК по ул. Южная | 6,88 | 6,007 | 6,007 | 6,007 |
| 7 | Котельная по ул. Зеленая,35 | 2 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Зона действия производственных котельных |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ООО «НИОБА» | 14,22 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 9 | Котельная ООО КМДК «СОЮЗ-ЦЕНТР» | 2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Зона действия индивидуального теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ул. Боровская 63-67 ЖК «Белорусский квартал» | 3,44 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 11 | АБМК «Поликлиника» ул. Гагарина | 3,18 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная, ул. Ворошилова в/ч 3694 | 7,74 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Перспективные источники энергии для замены существующих и подключения перспективных тепловых нагрузок потребителей на осваиваемых территориях поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК перспектива ул. Гагарина | 3,7 | - | - | - |
| 2 | АБМК перспектива новая Дзержинская | 19,26 | - | - | - |
| 3 | АБМК перспектива новая Боровская | 16,77 | - | - | - |

2.  Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

2.1.  Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие и перспективные зоны  действия котельных  муниципального образования  «Город Балабаново» 2022г.,2030г.,2035г. приведены на рис. 2.1.1.-2.1.3.

Рис. 2.1.1 Зоны  действия котельных муниципального образования  «Город Балабаново» 2022 г.

Рис. 2.1.2. Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования  «Город Балабаново» 2022 г.

Рис. 2.1.1.Перспективные зоны  действия котельных муниципального образования  «Город Балабаново» 2022-2035г.

2.2.  Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Установка индивидуальных источников тепловой энергии предусматривается в районе застройки малоэтажного  и индивидуального строительства .

2.3.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе с определением резерва, приведены в п.2.4.1.

2.4.  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных (источников тепловой энергии в соответствии с планом развития Схемы теплоснабжения) представлены в таблицах 2.4.1.-2.4.7.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в      муниципальном образовании  «Город Балабаново»  котельной АБМК  по ул. Боровская

Таблица 2.4.1.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 1 | Котельная АБМК по ул. Боровская | 16,25 | 10,503 | +5,747 | 16,25 | 11,511 | +4,739 | 16,25 | 11,511 | +4,739 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново»  по ул. Коммунальная.

Таблица 2.4.2.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 2 | Котельная по ул. Коммунальная | 1,08 | 0,719 | +0,361 | 1,08 | 0,719 | +0,361 | 1,08 | 0,719 | +0,361 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново» АБМК  по ул. Лесная

Таблица 2.4.3.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 3 | Котельная АБМК по ул. Лесная | 16,77 | 14,498 | +2,272 | 16,77 | 14,498 | +2,272 | 16,77 | 14,498 | +2,272 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново»  по ул. Московская 2В

Таблица 2.4.4.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 4 | Котельная по ул. Московская 2В | 7,74 | 5,718 | +2,022 | 7,74 | 5,718 | +2,022 | 7,74 | 5,718 | +2,022 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново» ул. Дзержинского

Таблица 2.4.5.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 5 | Котельная по ул. Дзержинского | 19,26 | 12,016 | +7,244 | 19,26 | 12,016 | +7,244 | 19,26 | 12,016 | +7,244 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново» АБМК по  ул. Южная

Таблица 2.4.6.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 6 | Котельная АБМК по ул. Южная | 6,88 | 6,007 | +0,873 | 6,88 | 6,007 | +0,873 | 6,88 | 6,007 | +0,873 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения в

муниципальном образовании  «Город Балабаново» по ул. Зеленая,35

Таблица 2.4.7.

| Источник |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| 7 | Котельная по ул. Зеленая,35 | 2,0 | 0,965 | +1,035 | 2,0 | 0,965 | +1,035 | 2,0 | 0,965 | +1,035 |

Ценовых зон теплоснабжения в  муниципальном образовании  «Город Балабаново»  нет.

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных (источников тепловой энергии в соответствии с планом развития Схемы теплоснабжения) представлены в таблицах 2.4.1.1. -2.4.7.1.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии в муниципальном образовании  «Город Балабаново»

Таблица 2.4.1.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная АБМК по ул. Боровская |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 10,463 | 11,511 | 11,511 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +3,527 | +2,519 | +2,519 |

Таблица 2.4.2.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная по ул. Коммунальная |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +1,001 | +1,001 | +1,001 |

Таблица 2.4.3.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная АБМК по ул. Лесная |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 14,498 | 14,498 | 14,498 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +0,332 | +0,332 | +0,332 |

Таблица 2.4.4.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная по ул. Московская 2В (АБМК Московская) |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 5,718 | 5,718 | 5,718 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +0,642 | +0,642 | +0,642 |

Таблица 2.4.5.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная по ул. Дзержинского (АБМК Дзержинского) |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 18,12 | 18,12 | 18,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 12,016 | 12,016 | 12,016 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +2,484 | +2,484 | +2,484 |

Таблица 2.4.6.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная АБМК по ул. Южная |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,605 | 6,605 | 6,605 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 6,505 | 6,505 | 6,505 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,007 | 6,007 | 6,007 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +0,058 | +0,058 | +0,058 |

Таблица 2.4.7.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2022 | 2027 | 2035 |
| Котельная по ул. Зеленая,35 |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | +0,625 | +0,625 | +0,625 |

2.5.  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности могут быть связаны с лимитом природного газа.

2.6.Объемы прироста потребления тепловой энергии (мощности) для всех категорий потребителей при планируемых  объектах капитального  строительства, общественно-делового, производственно-коммунального  назначения на  период 2022г.-2035г.

Таблица 2.6.1

| Наименование блока |  | Расчетный период лействия схемы 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1этап: период 2022-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы потребления тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/час | Объемы потребления тепловой энергии) на ГВС, Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии на отопление иГВС, Гкал/час | Объемы потребления тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  | Объемы потребления тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии на ГВС и отопление, Гкал/час | Объемы по-требления тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/ч |
| Жилой фонд |  | 42,095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,095 | 2,5331 |  | 0,3809 | 2,915 | 47,34 |
| Бюджет | Объекты образования | 9,293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,628 | 3,6973 |  | 0,03633 | 3,733 | 13,50 |
|  | Объекты здравоохранения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объекты спорта |  | 1,026 | 0,309 | 1,335 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие потребители | Объекты общественного назначения | 3,28 | 0,922 | 0,126 | 1,048 | 4,328 | 0,9534 |  | 0,108 | 1,0617 | 6,3317 |
|  | Объекты специального назначения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Прочие потребители, в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 54,669 |  |  | ИТОГО | 57,052 |  |  |  | ИТОГО | 64,847 |

2.7.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более  поселений,  городских  округов  либо  в  границах  городского  поселения  (поселения)  и  города  федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с  указанием величины  тепловой  нагрузки  для  потребителей  каждого  поселения,  городского  поселения,  города  федерального значения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки согласно выбранному Варианту развития схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» приведены с разбивкой по этапам в таблице 2.7.

Баланс мощности составлен при условии выполнении мероприятий, приведению потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, а также потерь на собственные нужды котельных к нормативным значениям.

Таблица 2.7.1.

| № п/п | Наименование объекта | Установленная Мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час Существующее положение (2022) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (2025) | Подключен ная нагрузка, Гкал/час (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КЭСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АБМК по ул. Боровская | 16,77 | 10,503 | 11,511 | 11,511 |
| 2 | Котельная по ул. Коммунальная | 1,08 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| 3 | Котельная АБМК по ул. Лесная | 16,77 | 14,498 | 14,498 | 14,498 |
| 4 | Котельная по ул. Московская 2В | 7,74 | 5,718 | 5,718 | 5,718 |
| 5 | Котельная по ул. Дзержинского | 19,26 | 12,016 | 12,016 | 12,016 |
| 6 | Котельная АБМК по ул. Южная | 6,88 | 6,007 | 6,007 | 6,007 |
| 7 | Котельная по ул. Зеленая,35 | 2 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Зона действия производственных котельных |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ООО «НИОБА» | 14,22 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 9 | Котельная ООО КМДК «СОЮЗ-ЦЕНТР» | 2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Зона действия индивидуального теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ул. Боровская 63-67 ЖК «Белорусский квартал» | 3,44 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 11 | АБМК «Поликлиника» ул. Гагарина | 3,18 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная, ул. Ворошилова в/ч 3694 | 7,74 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Перспективные источники энергии для замены существующих и подключения перспективных тепловых нагрузок потребителей на осваиваемых территориях поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | АБМК перспектива Гагаринское поле | 3,67 |  |  |  |
| 2 | АБМК перспектива новая Дзержинская | 19,26 |  |  |  |
| 3 | АБМК перспектива новая Боровская | 16,77 |  |  |  |

2.8.  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин.«К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 2.8.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 2.8.1 ─ Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

- G, т/ч ─ расход воды при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdi, Гкал/час ─ подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);

- Qdiгод, Гкал/год ─ годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю;

- Qdiпот, Гкал/год ─ тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю.

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты      представлены в таблице 2.8.2.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных

Таблица 2.8.2

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Радиус действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| ООО «КЭСК» |  |  |
| 1 | Котельная АБМК по ул. Боровская | 1290,7 |
| 2 | Котельная по ул. Коммунальная | 681 |
| 3 | Котельная АБМК по ул. Лесная | 1471 |
| 4 | Котельная по ул. Московская 2В | 1 723 |
| 5 | Котельная по ул. Дзержинского | 2 112 |
| 6 | Котельная АБМК по ул. Южная | 660 |
| 7 | Котельная по ул. Зелёная35 | 554 |
| Зона действия производственных котельных |  |  |
| 8 | Котельная № 6 ООО «НИОБА» | 50-255 |
| 9 | Котельная № 7 ООО "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 255 |
| Зона действия индивидуального теплоснабжения |  |  |
| 10 | Котельная, ул. Боровская 63-67 ЖК «Белорусский квартал» | 5-10 |
| 11 | АБМК «Поликлиника» ул. Гагарина | 5-10 |
| 12 | Котельная, ул. Ворошилова в/ч 3694 | 5-10 |

Примечание: Расчет произведён при существующей присоединённой нагрузке и проектных температурных графиках отпуска тепла с котельных.

Выводы:

- Согласно этим, данным все потребители тепловой энергии котельных находятся в зонах эффективного теплоснабжения.

- При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точки размещения новых тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

# 3.  Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

## 3.1.  Существующие и перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп. 6.16, 6.18). Химводоподготовка –автоматическая натрий катионитовая. Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

— в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

— в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 %фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок.                                      Таблица 3.1.1.

| Показатель | Ед.изм | Котельная ул. Боровская | Котельная ул. Коммунальная | Котельная ул. Лесная | Котельная ул. Московская 2В | Котельная ул. Дзержинского | Котельная ул. Южная | Котельная ул. Зеленая, д. 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 36000,00 | 12556,00 | 44414,00 | 27454,00 | 25626,00 | 17914,00 | 26600,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 35648,00 | 12437,00 | 43120,00 | 27195,00 | 25384,00 | 17745,00 | 26413,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 1080,00 | 30,00 | 1957,00 | 806,00 | 602,00 | 366,00 | 70,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 16,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 20,00 | 10,00 | 1,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,016 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,002 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 34285,00 | 11907,00 | 39847,00 | 26308,00 | 24556,00 | 17166,00 | 25552,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 33750,00 | 11845,00 | 39200,00 | 25900,00 | 24175,00 | 16900,00 | 25156,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 178,00 | 62,00 | 216,00 | 136,00 | 127,00 | 89,00 | 132,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 357,00 | 0,00 | 431,00 | 272,00 | 254,00 | 177,00 | 264,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 3565,00 | 1244,00 | 4312,00 | 2720,00 | 2538,00 | 1770,00 | 2641,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 1070,00 | 373,00 | 1294,00 | 816,00 | 762,00 | 533,00 | 792,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 635,00 | 619,00 | 2610,00 | 340,00 | 468,00 | 382,00 | 978,00 |
| Доля резерва | % | 1,76 | 4,93 | 5,88 | 1,24 | 1,83 | 2,13 | 3,68 |

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по этапам до 2035 г. представлены в таблице 3.1.2. – 3.1.7.

Перспективные балансы теплоносителя в котельных муниципального образования  «Город Балабаново» в 2022 - 2035г.

Котельная АБМК  по ул.Боровская           Таблица 3.1.2.

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 35648,00 | 35648,00 | 35648,00 | 35648,00 | 35648,00 | 35648,00 | 35648,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 34285,00 | 34285,00 | 34285,00 | 34285,00 | 34285,00 | 34285,00 | 34285,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 33750,00 | 33750,00 | 33750,00 | 33750,00 | 33750,00 | 33750,00 | 33750,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 3565,00 | 3565,00 | 3565,00 | 3565,00 | 3565,00 | 3565,00 | 3565,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 1070,00 | 1070,00 | 1070,00 | 1070,00 | 1070,00 | 1070,00 | 1070,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| Доля резерва | % | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |

Котельная по ул. Коммунальная                                      Таблица 3.1.3.

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 12556,00 | 12556,00 | 12556,00 | 12556,00 | 12556,00 | 12556,00 | 12556,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 12437,00 | 12437,00 | 12437,00 | 12437,00 | 12437,00 | 12437,00 | 12437,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 11907,00 | 11907,00 | 11907,00 | 11907,00 | 11907,00 | 11907,00 | 11907,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 11845,00 | 11845,00 | 11845,00 | 11845,00 | 11845,00 | 11845,00 | 11845,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 1244,00 | 1244,00 | 1244,00 | 1244,00 | 1244,00 | 1244,00 | 1244,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 |
| Доля резерва | % | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |

Таблица 3.1.4.

Котельная АБМК по ул. Лесная

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 44414,00 | 44414,00 | 44414,00 | 44414,00 | 44414,00 | 44414,00 | 44414,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 43120,00 | 43120,00 | 43120,00 | 43120,00 | 43120,00 | 43120,00 | 43120,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 1957,00 | 1957,00 | 1957,00 | 1957,00 | 1957,00 | 1957,00 | 1957,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 39847,00 | 39847,00 | 39847,00 | 39847,00 | 39847,00 | 39847,00 | 39847,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 39200,00 | 39200,00 | 39200,00 | 39200,00 | 39200,00 | 39200,00 | 39200,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 4312,00 | 4312,00 | 4312,00 | 4312,00 | 4312,00 | 4312,00 | 4312,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 1294,00 | 1294,00 | 1294,00 | 1294,00 | 1294,00 | 1294,00 | 1294,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 2610,00 | 2610,00 | 2610,00 | 2610,00 | 2610,00 | 2610,00 | 2610,00 |
| Доля резерва | % | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |

Котельная по ул.  Московская                                                Таблица 3.1.5.

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 27454,00 | 27454,00 | 27454,00 | 27454,00 | 27454,00 | 27454,00 | 27454,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 27195,00 | 27195,00 | 27195,00 | 27195,00 | 27195,00 | 27195,00 | 27195,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 26308,00 | 26308,00 | 26308,00 | 26308,00 | 26308,00 | 26308,00 | 26308,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 25900,00 | 25900,00 | 25900,00 | 25900,00 | 25900,00 | 25900,00 | 25900,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 2720,00 | 2720,00 | 2720,00 | 2720,00 | 2720,00 | 2720,00 | 2720,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Доля резерва | % | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |

Котельная АБМК ул. Южная

Таблица 3.1.6.

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 17914,00 | 17914,00 | 17914,00 | 17914,00 | 17914,00 | 17914,00 | 17914,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 17745,00 | 17745,00 | 17745,00 | 17745,00 | 17745,00 | 17745,00 | 17745,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 17166,00 | 17166,00 | 17166,00 | 17166,00 | 17166,00 | 17166,00 | 17166,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 16900,00 | 16900,00 | 16900,00 | 16900,00 | 16900,00 | 16900,00 | 16900,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
| Доля резерва | % | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |

Котельная ул. Зеленая, д. 35

Таблица 3.1.7.

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2028 | 2029- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | м3/год | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 26413,00 | 26413,00 | 26413,00 | 26413,00 | 26413,00 | 26413,00 | 26413,00 |
| Потери располагаемой производительности | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Собственные нужды | м3/год | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | м3/год | 25552,00 | 25552,00 | 25552,00 | 25552,00 | 25552,00 | 25552,00 | 25552,00 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 25156,00 | 25156,00 | 25156,00 | 25156,00 | 25156,00 | 25156,00 | 25156,00 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/год | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 2641,00 | 2641,00 | 2641,00 | 2641,00 | 2641,00 | 2641,00 | 2641,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 |
| Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ | м3/год | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 |
| Доля резерва | % | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |

В муниципальном образовании  «Город Балабаново» нет ценовых зон теплоснабжения .

## 3.2.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

# 4.  Раздел 4 «Основные положения  мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».

## 4.1.  Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения (не менее двух, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)

В связи с планируемым на период до 2035 года в муниципальном образовании  «Город Балабаново» строительством жилья, объектов социально-культурного назначения, требующих централизованное теплоснабжение, суммарный прирост объёма потребления тепловой энергии жилым и общественным фондом в зоне действия централизованного теплоснабжения составит(1этап: период 2022-2025гг.) ─ 2,383 Гкал/час.

Суммарная нагрузка централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Балабаново» на период 2022-2025гг.  составит   57,052 Гкал/ч.

При разработке плана развития схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей. Для подключения перспективных потребителей  к существующему источнику тепловой энергии, при увеличении присоединенной нагрузки почти  - предлагается рассмотреть два сценария (варианты) развития системы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» на период 2022-2035г.:

- 1 вариант –предусматривает строительство источников тепловой энергии – БМК и подключения к ним перспективной тепловой нагрузки.

Преимущества данного варианта:

- Развитие системы теплоснабжения планомерно с этапами застройки территории;

- Поэтапное инвестирование в систему теплоснабжения;

- Меньшая по сравнению с вариантом №2  протяженность тепловых сетей, меньшие потери на транспорт теплоносителя;

- Возможность использования существующей материально-технической базы под

обслуживания новых котельных малой мощности;

- Высокая скорость монтажа на участке заказчика.

- Возможность модернизации и реконструкции котельной добавлением или заменой модулей котельной.

- Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.

- Поставка заводом котельной в полной готовности, в собранном виде. Это позволяет выполнить монтаж установки за минимальное время. Затраты на эту операцию также невелики. Потребности для использования грузоподъемных механизмов минимальны. Сборка котельной может длиться от дня до месяца, в зависимости от конфигурации и сложности оборудования.

- Полная автоматизация. Это делает ненужным обслуживающий персонал. Для контроля над состоянием и работой установки установлено большое количество датчиков. Имеется система внешнего оповещения, которая информирует об отклонении от запрограммированных параметров работы.

-1 вариант:

Создание котельной (АБМК) установленной мощностью 3,67 Гкал/ч (4,3 МВТ) в районе ул. Гагарина.

Создание АБМК, установленной мощностью 19,26 Гкал/ч (22,4 Мвт) на ул. Дзержинского, для замены существующей котельной ул. Дзержинского.

Создание АБМК, установленной мощностью 16,77 Гкал/ч (19,5 Мвт) на ул. Боровская, 30, для замены существующей котельной ул. Боровская.

- 2 вариант – реконструкция старых котельных с капитальным ремонтом и заменой котлов с последующей режимной наладкой.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта – приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств. Если в планах техническое перевооружение действующей котельной в границах существующего здания котельной, действий следующие:

Формирование  технического задания на реконструкцию котельной (с учетом сроков проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию). Оптимально формирование следующих этапов:

Проектирование;

Экспертизы и согласования различного уровня;

Поставка оборудования и материалов;

Строительно-монтажные работы (СМР);

Пусконаладочные и режимно-наладочные работы с предоставлением технических отчетов и сдача в эксплуатацию Заказчику с участием представителей Ростехнадзора и других уполномоченных лиц.

Старт работ по СМР рассчитывается с учетом начала межотопительного периода, чтобы к старту отопительного сезона котельная была готова к пуску тепла и имела паспорт готовности к ОЗП.

2 вариант:

Реконструкция старой котельной на ул. Дзержинского с капитальным ремонтом и заменой котлов с последующей режимной наладкой.

Реконструкция старой котельной на ул. Боровская с капитальным ремонтом и заменой котлов с последующей режимной наладкой.

1 вариант предусматривает строительство источников тепловой энергии – БМК и подключение к ним перспективной тепловой нагрузки.

Финансовые затраты-1 вариант                                                         Таблица 4.1.1.

| Наименование теплового источника | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость работ, тыс.руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АБМК | г.Балабаново, ул. Гагарина | 3,67 | 31 761,00 | инвестиционные средства |
| АБМК | г.Балабаново-1, ул. Дзержинского | 19,26 | 69 999,00 | инвестиционные средства |
| АБМК | г.Балабаново ул. Боровская | 16,77 | 70 999,00 | инвестиционные средства |
|  |  | Итого | 172759,00 |  |

Финансовые затраты-2 вариант реконструкция старых котельных с  капитальным ремонтом и заменой котлов с последующей режимной наладкой

Таблица 4.1.2.

| Наименование теплового источника | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость работ, тыс.руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | г.Балабаново-1, ул. Дзержинского | 19,26 | 122000,00 | инвестиционные средства |
| Котельная | г.Балабаново ул. Боровская | 16,77 | 110020,00 | инвестиционные средства |
|  |  | Итого | 232020 |  |

4.2.  Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского поселения на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации.

Из анализа финансовых затрат видно, что наименьшие затраты на теплоснабжение нового микрорайона обеспечивает сценарий №1 строительство источников тепловой энергии – БМК и подключение к ним перспективной тепловой нагрузки.

Данный сценарий развития удовлетворяет всем параметрам эффективного теплоснабжения.

## 4.3.  Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Развитие систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения не предусмотрено.

# 5.Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

## 5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, города федерального значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии,  обоснованная  расчетами  ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения, и  с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования  «Город Балабаново»,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии планируется. В связи с размещением в 2022 году в районе ул. Гагарина школы на 1000 мест, в данном районе ведется строительство  (создание) котельной (АБМК) установленной мощностью 3,67 Гкал/ч (4,3 МВТ)   и инженерных сетей, для обеспечения индивидуального теплового пункта (ИТП) школы системами теплоснабжения и ГВС.

В связи с размещением в 2022 году в районе жилого дома ул. Гагарина, 21 физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном, в данном районе планируется строительство  инженерных сетей от котельной (АБМК), Школы по ул.Гагарина, установленной мощностью 3,67 Гкал/ч (4,3 МВТ), для обеспечения индивидуального теплового пункта (ИТП) ФОК системами теплоснабжения и ГВС с общей тепловой нагрузкой 1,335 Гкал/час (1,55 МВт).

## 5.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

## 5.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения.

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью  повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения  не планируется.

## 5.4.  Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.   Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения, в утвержденной схеме теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» не предусмотрен.

## 5.5.  Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения.

Подключение существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения      не планируется.

5.6.  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации  и  демонтажу  избыточных  источников  тепловой  энергии,  а  также  источников  тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источников комбинированной выработки на территории городского поселения муниципального образования  «Город Балабаново» нет.

## 5.7.  Меры по переоборудованию котельных в источники  комбинированной  выработки  электрической  и тепловой энергии для каждого этапа.

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 5.8.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой  и  электрической  энергии,  в  пиковый  режим  работы  для каждого этапа, в том числе график перевода.

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» не планируется перевод котельных в пиковый режим работы, т.к. отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

## 5.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Необходимости изменение температурного графика отпуска теплоносителя в сторону увеличения не планируется.

## 5.10.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Период  ввода в эксплуатацию новых мощностей 2022-2025гг.

Создание АБМК, установленной мощностью 19,26 Гкал/ч (22,4 Мвт) на ул. Дзержинского, для замены существующей котельной ул. Дзержинского.

Создание АБМК, установленной мощностью 16,77 Гкал/ч (19,5 Мвт) на ул. Боровская, 30, для замены существующей котельной ул. Боровская.

Создание АБМК, установленной мощностью 3,67 Гкал/ч (4,3 Мвт) на ул. Гагарина, для обеспечения индивидуального теплового пункта (ИТП) школы на 1000 мест и здания ФОК.

## 5.11.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

5.12.  Предложения по проведению противоаварийных тренировок ООО «КЭСК» период 2022г.                                                                                                                       Таблица 5.12.1

| ## № п/п | ## Название противоаварийной и противопожарной тренировки | ## Время проведения противоаварийной тренировки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Действие дежурной смены при отключении электроэнергии в котельной | ## 20.01. ## 2022 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Обнаружение запаха природного газа в котельной |  | ## 06.02. ## 2022 |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Обнаружение утечки воды теплоносителя в сетях |  |  | ## 10.04. ## 2022 |  |  |  |
| ## 4 | ## Прекращение подачи воды в котельную |  |  |  | ## 11.10. ## 2022 |  |  |
| ## 5 | ## Гидравлический удар |  |  |  |  | ## 15.11.2022 |  |
| ## 6 | ## Аварийная остановка котла |  |  |  |  |  | ## 12.12.2022 |

## К противоаварийным тренировкам привлекается ремонтный персонал. Проведение

## тренировок предусматривает проверку способности персонала правильно воспринимать и

## анализировать информацию о технологическом нарушении, на основе этой информации

## принимать оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или  отдачи конкретных распоряжений;

## обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в наиболее короткое время;

## разработка организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня, профессиональной подготовки персонала и надежности работы энергоустановок.

Перечень тем противоаварийных тренировок.

1	Действие дежурной смены при отключении электроэнергии в котельной

2	Обнаружение запаха природного газа в котельной

3	Обнаружение утечки воды теплоносителя  в сетях

4	Прекращение подачи воды в котельную

5	Гидравлический удар

6	Аварийная остановка котла

| № п/п | Наименование не штатной ситуации | Краткое описание воздействие ситуации для потребителя | Мероприятия по устранению | Персонал, привлекаемый для устранения | Срок исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение основного источника электрического питания котельной | Кратковременное прекращение подачи теплоносителя в тепловую сеть | Переход на резервный источник электроснабжения (генератор) | Дежурный диспетчер, мастер по эксплуатации электроустановок | 1-1,5 часа |
| 2 | Прекращение подачи газа на котельную | Остановка работы котлов. Понижение температуры теплоносителя в тепловой сети | Продолжение работы циркуляционных насосов. Сообщение в диспетчерскую службу ООО «Малоярославецмежрайгаз» Восстановление работы котлов после подачи газа | Дежурный диспетчер. Служба ремонта | По мере устранения причины прекращения подачи газа |
| 3 | Прекращение подачи холодной воды на котельную | Прекращение подачи горячей воды в тепловую сеть | Продолжение работы циркуляционных насосов системы теплоснабжения. Переход на резервный бак запаса подпиточной воды системы теплоснабжения. Сообщение в диспетчерскую службу МУП «Водоканал». Восстановление горячего водоснабжения после подачи холодной воды. | Служба эксплуатации. Дежурный диспетчер | По мере устранения причины прекращения подачи холодной воды |
| 4 | Отказ в работе котла | Воздействия нет | Включение в работу резервного котла. Определение причины и восстановление работоспособности котла, вышедшего из строя. | Дежурный диспетчер. Служба ремонта | 1-1,5 часа |
| 5 | Отказ в работе циркуляционных насосов | Воздействия нет | Включение в работу резервных насосов. Ремонт насосов, вышедших из строя. |  | 1-1,5 часа |
|  | Возникновение сверхнормативной утечки на тепловых сетях | Кратковременное снижение объема теплоносителя для потребителей на участке выявленной утечки | Ремонт участка тепловой сети | Служба эксплуатации. Служба ремонта | 2-4 часа |

Сценарии развития не штатных (аварийных) ситуаций на объектах ООО «КЭСК» в схеме теплоснабжения г. Балабаново

Таблица 5.12.2.

# 6.  Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

## 6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново»  не планируется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

## 6.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения тепловой энергией ИТП школы на 1000 мест по ул. Гагарина планируется строительство тепловой сети от строящейся АБМК, мощностью 4,3 МВт по ул. Гагарина до внутриплощадочных тепловых сетей школы.

В связи с размещением в 2022 году в районе жилого дома ул. Гагарина, 21 физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном, в данном районе планируется строительство  инженерных сетей от котельной (АБМК), Школы по ул.Гагарина, установленной мощностью 3,67 Гкал/ч (4,3 МВТ), до внутриплощадочных тепловых сетей ФОК.

Таблица 6.2.1.

| Наименование | Материал труб | Диаметр (мм) | Протяженность в 2-х трубном исчислении | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть АБМК-Школа | Сталь в ППМ изоляции | 159х4,5 | 130 | Подземная бесканальная |
| Тепловая сеть АБМК-ФОК | Сталь в ППМ изоляции | 159х4,5 | 250 | Подземная в непроходных каналах |

## 6.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Выбранным Вариантом развития схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Балабаново» не планируется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

## 6.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей.

Строительство дополнительных ЦТП не планируется.

## 6.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей.

Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей:

Расчетный срок 2022 г.-2035г.: Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в 2022 году:

Таблица 6.2.1.

| Обозначение участка сети | диаметр трубопроводов, мм | длина участка сети по типу прокладки (в одно трубном исполнении), м |  | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная | подземная |  |
| АБМК ул. Боровская, д. 30 |  |  |  |  |
| ТК15-ТК33, ул. Кооперативная-отопление | 219 |  | 448 | 2022 |
| ТК15-ТК33, ул. Кооперативная-ГВС | 110 |  | 218 | 2022 |
| ТК15-ТК33, ул. Кооперативная-ГВС | 90 |  | 218 | 2022 |
| ТК15-ТК33, ул. Кооперативная-отопление | 75 |  | 210 | 2022 |
| ТК15-ТК33, ул. Кооперативная-ГВС | 40 |  | 146 | 2022 |
| ТК33-ТК36-отопление | 160 |  | 220 | 2022 |
| ТК33-ТК36-отопление | 75 |  | 36 | 2022 |
| ТК33-ТК36-ГВС | 90 |  | 110 | 2022 |
| ТК33-ТК36-ГВС | 75 |  | 110 | 2022 |
| ТК33-ТК36-ГВС | 50 |  | 18 | 2022 |
| ТК33-ТК36-ГВС | 40 |  | 18 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-отопление | 160 |  | 166 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-отопление | 75 |  | 220 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-отопление | 63 |  | 100 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-ГВС | 110 |  | 83 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-ГВС | 90 |  | 83 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-ГВС | 63 |  | 110 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-ГВС | 50 |  | 110 | 2022 |
| Гагарина 19-ТК23-ТК24-Гагарина 21-ГВС | 40 |  | 100 | 2022 |
|  |  | 2724 |  |  |
| АБМК ул. Лесная |  |  |  |  |
| ТК3-ТК4-ТК5-ТК6-ТК13-ГВС | 160 |  | 283 | 2022 |
| ТК3-ТК4-ТК5-ТК6-ТК13-ГВС | 110 |  | 283 | 2022 |
| ТК14 (Энергетиков 6)-д/с №13-ГВС | 50 |  | 55 | 2022 |
| ТК14 (Энергетиков 6)-д/с №13-ГВС | 40 |  | 55 | 2022 |
|  |  | 676 |  |  |
| Котельная ул. Дзержинского |  |  |  |  |
| Дзержинского 77-98-отопление | 140 |  | 84 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-отопление | 110 |  | 108 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-отопление | 90 |  | 36 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-отопление | 90 |  | 24 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 110 |  | 42 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 90 |  | 42 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 75 |  | 54 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 63 |  | 54 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 50 |  | 18 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 40 |  | 18 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 63 |  | 12 | 2022 |
| Дзержинского 77-98-ГВС | 50 |  | 12 | 2022 |
|  |  | 504 |  |  |
| Котельная ул. Московская 2В |  |  |  |  |
| ТК21(Московская 4)-ЦФИС-отопление | 50 |  | 140 | 2022 |
| ТК21(Московская 4)-ЦФИС-ГВС | 40 |  | 140 | 2022 |
|  |  | 280 |  |  |
| Котельная ул. Коммунальная |  |  |  |  |
| ТК10-Школа Искусств | 50 |  | 520 | 2022 |
|  |  | 520 |  |  |

# 7.Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

## 7.1.  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в муниципального образования  «Город Балабаново» нет.

# 8.  Раздел 8 «Перспективные топливные балансы».

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

- КПД котлов─ 87-88%;

- потери на собственные нужды котельных ─ 2,5 %;

- Потери на транспортировку теплоносителя ─ 10%.

Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии потребителям при этом составляет ─ 163,15 кгут/Гкал.

Средняя теплотворная способность= 8178,32 ккал/м3

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной АБМК  Боровская

Таблица 1.8.1.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 121,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,353 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8861 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,463 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 4346,064 | 269,6966 | 4615,761 | 753,0706 | 606,042 | 37,60816 | 643,6501 |
| 28 | февраль | -7,3 | 3747,047 | 243,5969 | 3990,644 | 651,0815 | 522,5112 | 33,96866 | 556,4799 |
| 31 | март | -2,1 | 3358,322 | 269,6966 | 3628,019 | 591,9186 | 468,3051 | 37,60816 | 505,9133 |
| 25 | апрель | 5,7 | 1752,445 | 260,9967 | 2013,442 | 328,4971 | 244,3718 | 36,39499 | 280,7667 |
| - | май | 12,5 | 0 | 269,6966 | 269,6966 | 44,00154 | 0 | 37,60816 | 37,60816 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 260,9967 | 260,9967 | 42,58214 | 0 | 36,39499 | 36,39499 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 147,8981 | 147,8981 | 24,12988 | 0 | 20,62383 | 20,62383 |
| - | август | 16,1 | 0 | 269,6966 | 269,6966 | 44,00154 | 0 | 37,60816 | 37,60816 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 260,9967 | 260,9967 | 42,58214 | 0 | 36,39499 | 36,39499 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 2324,992 | 269,6966 | 2594,689 | 423,3287 | 324,2113 | 37,60816 | 361,8194 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 3117,637 | 260,9967 | 3378,634 | 551,2308 | 434,7425 | 36,39499 | 471,1375 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 3935,772 | 269,6966 | 4205,468 | 686,1305 | 548,8282 | 37,60816 | 586,4364 |
| 208 |  |  | 22582,28 | 3053,662 | 25635,94 | 4182,555 | 3149,012 | 425,8214 | 3574,833 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной по ул. Коммунальная                                                                                   Таблица 1.8.2.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 129,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7188 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,719 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 325,4237 | - | 325,4237 | 53,09353 | 45,37908 | 0 | 45,37908 |
| 28 | февраль | -7,3 | 280,5706 | - | 280,5706 | 45,77565 | 39,12449 | 0 | 39,12449 |
| 31 | март | -2,1 | 251,4638 | - | 251,4638 | 41,02682 | 35,06566 | 0 | 35,06566 |
| 25 | апрель | 5,7 | 131,2192 | - | 131,2192 | 21,40868 | 18,29802 | 0 | 18,29802 |
| - | май | 12,5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | июль | 18,1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | август | 16,1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 174,0903 | - | 174,0903 | 28,40318 | 24,27622 | 0 | 24,27622 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 233,4418 | - | 233,4418 | 38,08649 | 32,55256 | 0 | 32,55256 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 294,7019 | - | 294,7019 | 48,0812 | 41,09504 | 0 | 41,09504 |
| 208 |  |  | 1690,911 | - | 1690,911 | 275,8756 | 235,7911 | 0 | 235,7911 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной АБМК  по ул.Лесная

Таблица 1.8.3.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 169,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,448 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2585 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,908 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 5635,788 | 78,678 | 5714,466 | 932,3266 | 785,889 | 10,97134 | 796,8603 |
| 28 | февраль | -7,3 | 4859,008 | 71,064 | 4930,072 | 804,3511 | 677,57 | 9,909601 | 687,4796 |
| 31 | март | -2,1 | 4354,927 | 78,678 | 4433,605 | 723,3515 | 607,2778 | 10,97134 | 618,2492 |
| 25 | апрель | 5,7 | 2272,495 | 76,14 | 2348,635 | 383,1845 | 316,8907 | 10,61743 | 327,5081 |
| - | май | 12,5 | 0 | 78,678 | 78,678 | 12,83647 | 0 | 10,97134 | 10,97134 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 76,14 | 76,14 | 12,42239 | 0 | 10,61743 | 10,61743 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 43,146 | 43,146 | 7,039356 | 0 | 6,016544 | 6,016544 |
| - | август | 16,1 | 0 | 78,678 | 78,678 | 12,83647 | 0 | 10,97134 | 10,97134 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 76,14 | 76,14 | 12,42239 | 0 | 10,61743 | 10,61743 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 3014,95 | 78,678 | 3093,628 | 504,7315 | 420,4231 | 10,97134 | 431,3945 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 4042,817 | 76,14 | 4118,957 | 672,016 | 563,7552 | 10,61743 | 574,3726 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 5103,738 | 78,678 | 5182,416 | 845,5215 | 711,6966 | 10,97134 | 722,668 |
| 208 |  |  | 29283,72 | 890,838 | 30174,56 | 4923,04 | 4083,502 | 124,2239 | 4208,726 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию иГВС)

котельной по ул. Московская 2В

Таблица 1.8.4.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 143,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0403 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4091 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,451 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 5635,788 | 78,678 | 5714,466 | 932,3266 | 785,889 | 10,97134 | 796,8603 |
| 28 | февраль | -7,3 | 4859,008 | 71,064 | 4930,072 | 804,3511 | 677,57 | 9,909601 | 687,4796 |
| 31 | март | -2,1 | 4354,927 | 78,678 | 4433,605 | 723,3515 | 607,2778 | 10,97134 | 618,2492 |
| 25 | апрель | 5,7 | 920,1229 | 120,5192 | 1040,642 | 169,7828 | 128,3076 | 16,80593 | 145,1135 |
| - | май | 12,5 | 0 | 124,5365 | 124,5365 | 20,31837 | 0 | 17,36613 | 17,36613 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 120,5192 | 120,5192 | 19,66294 | 0 | 16,80593 | 16,80593 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 68,29419 | 68,29419 | 11,14233 | 0 | 9,523363 | 9,523363 |
| - | август | 16,1 | 0 | 124,5365 | 124,5365 | 20,31837 | 0 | 17,36613 | 17,36613 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 120,5192 | 120,5192 | 19,66294 | 0 | 16,80593 | 16,80593 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 1220,739 | 124,5365 | 1345,276 | 219,4844 | 170,2274 | 17,36613 | 187,5935 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 1636,918 | 120,5192 | 1757,437 | 286,7294 | 228,2619 | 16,80593 | 245,0678 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 2066,48 | 124,5365 | 2191,017 | 357,4687 | 288,1627 | 17,36613 | 305,5288 |
| 208 |  |  | 20693,98 | 1276,937 | 21970,92 | 3584,599 | 2885,696 | 178,0639 | 3063,76 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной по ул.Дзержинского

Таблица 1.8.5.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 128,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4465 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3531 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,799 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 4729,464 | 411,8344 | 5141,298 | 838,8131 | 659,5056 | 57,42873 | 716,9343 |
| 28 | февраль | -7,3 | 4077,602 | 371,9795 | 4449,582 | 725,9582 | 568,606 | 51,87111 | 620,4771 |
| 31 | март | -2,1 | 3654,586 | 411,8344 | 4066,42 | 663,4446 | 509,6179 | 57,42873 | 567,0467 |
| 25 | апрель | 5,7 | 1907,042 | 398,5495 | 2305,591 | 376,1618 | 265,9297 | 55,57619 | 321,5058 |
| - | май | 12,5 | 0 | 411,8344 | 411,8344 | 67,19161 | 0 | 57,42873 | 57,42873 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 398,5495 | 398,5495 | 65,02414 | 0 | 55,57619 | 55,57619 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 225,8447 | 225,8447 | 36,84701 | 0 | 31,49317 | 31,49317 |
| - | август | 16,1 | 0 | 411,8344 | 411,8344 | 67,19161 | 0 | 57,42873 | 57,42873 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 398,5495 | 398,5495 | 65,02414 | 0 | 55,57619 | 55,57619 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 2530,098 | 411,8344 | 2941,932 | 479,9821 | 352,8124 | 57,42873 | 410,2411 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 3392,668 | 398,5495 | 3791,217 | 618,5446 | 473,0944 | 55,57619 | 528,6706 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 4282,976 | 411,8344 | 4694,811 | 765,9677 | 597,2445 | 57,42873 | 654,6733 |
| 208 |  |  | 24574,44 | 4663,029 | 29237,46 | 4770,151 | 3426,811 | 650,2414 | 4077,052 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной АБМК  по ул.Южная

Таблица 1.8.6.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 188,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9469 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0613 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,007 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 2692,351 | 18,67575 | 2711,027 | 442,3095 | 375,4381 | 2,604262 | 378,0423 |
| 28 | февраль | -7,3 | 2321,265 | 16,86842 | 2338,133 | 381,4711 | 323,6915 | 2,352237 | 326,0437 |
| 31 | март | -2,1 | 2080,453 | 18,67575 | 2099,129 | 342,4771 | 290,1112 | 2,604262 | 292,7155 |
| 25 | апрель | 5,7 | 1085,626 | 18,07331 | 1103,699 | 180,0707 | 151,3863 | 2,520253 | 153,9066 |
| - | май | 12,5 | 0 | 18,67575 | 18,67575 | 3,046986 | 0 | 2,604262 | 2,604262 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 18,07331 | 18,07331 | 2,948697 | 0 | 2,520253 | 2,520253 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 10,24154 | 10,24154 | 1,670928 | 0 | 1,428144 | 1,428144 |
| - | август | 16,1 | 0 | 18,67575 | 18,67575 | 3,046986 | 0 | 2,604262 | 2,604262 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 18,07331 | 18,07331 | 2,948697 | 0 | 2,520253 | 2,520253 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 1440,314 | 18,67575 | 1458,99 | 238,0371 | 200,8462 | 2,604262 | 203,4505 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 1931,351 | 18,07331 | 1949,424 | 318,0524 | 269,3194 | 2,520253 | 271,8397 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 2438,178 | 18,67575 | 2456,854 | 400,8407 | 339,9946 | 2,604262 | 342,5989 |
| 208 |  |  | 13989,54 | 211,4577 | 14201 | 2316,921 | 1950,787 | 29,48697 | 1980,274 |

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС)

котельной по ул. Зеленая, д. 35

Таблица 1.8.7.

| Потребность топлива (газ). Норматив кг у.т./Гкал 146,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчётная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 |
| тепловая нагрузка потребителей при расчётной температуре наружного воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8836 |
| тепловая нагрузка ГВС, согласно договорным нагрузкам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0803 |
| Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,965 |
| продолжительность ОВ за период, сут | период | средняя температура наружного воздуха за период, °С | Потребность тепла на период, Гкал/период |  |  | Потребение условного топлива, т у.т. | Потребность топлива (газ) на период, тыс. нм3 |  |  |
|  |  |  | ОВ | ГВС (ср. нед) | Всего |  | ОВ | ГВС | Всего |
| 31 | январь | -8,6 | 400,0339 | 24,4404 | 424,4743 | 69,25383 | 55,78319 | 3,40812 | 59,19131 |
| 28 | февраль | -7,3 | 344,8973 | 22,0752 | 366,9725 | 59,87229 | 48,0946 | 3,078302 | 51,1729 |
| 31 | март | -2,1 | 309,1171 | 24,4404 | 333,5575 | 54,42058 | 43,10519 | 3,40812 | 46,51331 |
| 25 | апрель | 5,7 | 161,304 | 23,652 | 184,956 | 30,17594 | 22,49322 | 3,29818 | 25,7914 |
| - | май | 12,5 | 0 | 24,4404 | 24,4404 | 3,9875 | 0 | 3,40812 | 3,40812 |
| - | июнь | 15,6 | 0 | 23,652 | 23,652 | 3,858871 | 0 | 3,29818 | 3,29818 |
| - | июль | 18,1 | 0 | 13,4028 | 13,4028 | 2,186694 | 0 | 1,868969 | 1,868969 |
| - | август | 16,1 | 0 | 24,4404 | 24,4404 | 3,9875 | 0 | 3,40812 | 3,40812 |
| - | сентябрь | 10,1 | 0 | 23,652 | 23,652 | 3,858871 | 0 | 3,29818 | 3,29818 |
| 31 | октябрь | 4,7 | 214,0042 | 24,4404 | 238,4446 | 38,90271 | 29,84206 | 3,40812 | 33,25018 |
| 30 | ноябрь | -1,2 | 286,9632 | 23,652 | 310,6152 | 50,67749 | 40,01591 | 3,29818 | 43,31409 |
| 31 | декабрь | -5,9 | 362,2685 | 24,4404 | 386,7089 | 63,09233 | 50,51695 | 3,40812 | 53,92507 |
| 208 |  |  | 2088,588 | 276,7284 | 2355,317 | 384,2746 | 289,8511 | 38,58871 | 328,4398 |

Потребность в топливе котельной по плану развития Схемы теплоснабжения в муниципальном образовании  «Город Балабаново»

Рост тепловой производительности котельных по сравнению с существующей производительностью не планируется, следовательно, и потребление топлива останется в пределах существующих объемов. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается. Потребление топлива существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Перспективные топливные балансы

Таблица 10.1.3.

| Наименование котельной | Годовое потребление топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 | 2029-2035 |
| АБМК ул. Боровская, д. 30 | 4 552,89 | 4 552,89 | 4 552,89 | 4 552,89 | 4 552,89 | 4 552,89 | 4 552,89 |
| Котельная ул. Коммунальная | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 |
| АБМК ул.Лесная | 4 851,25 | 4 851,25 | 4 851,25 | 4 851,25 | 4 851,25 | 4 851,25 | 4 851,25 |
| Котельная ул. Московская 2В | 3 192,96 | 3 192,96 | 3 192,96 | 3 192,96 | 3 192,96 | 3 192,96 | 3 192,96 |
| Котельная ул. Дзержинского | 5 577,65 | 5 577,65 | 5 577,65 | 5 577,65 | 5 577,65 | 5 577,65 | 5 577,65 |
| АБМК ул. Южная | 2 064,04 | 2 064,04 | 2 064,04 | 2 064,04 | 2 064,04 | 2 064,04 | 2 064,04 |
| Котельная ул. Зеленая, д. 35 | 444,97 | 444,97 | 444,97 | 444,97 | 444,97 | 444,97 | 444,97 |

## 8.2.  Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения.

В муниципальном образовании  «Город Балабаново» централизованная система теплоснабжения.

## 8.3.  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии в системе теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» не используются.

9.  Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

9.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и тепловых пунктов в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 | 2022 |
| Система теплоснабжения МО г.Балабаново | Реконструкция тепловой сети. Уменьшение потерь при транспортировке теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг населению | г. Балабаново | 55 000 | 35 000 | 20 000 |
| Гидравлическая наладка тепловой сети | Реконструкция тепловой сети. Уменьшение потерь при транспортировке теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг населению | г. Балабаново | 15 000 |  | 15 000 |

9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Данный сценарий в схеме теплоснабжения не рассматривался.

9.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

В системе теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» нет открытой системы теплоснабжения.

9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

10.  Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».

10.1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

В качестве единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения муниципального образования  «Город Балабаново» рекомендована следующая организация: ООО «КЭСК»

10.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.        Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при изменении схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского поселения, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского поселения.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций муниципального образования муниципального образования  «Город Балабаново». В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация муниципального образования  «Город Балабаново») при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования  «Город Балабаново» соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского поселения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил…»  для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории муниципального образования  «Город Балабаново» лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального образования  «Город Балабаново».

Согласно пункту 6 указанных «Правил…»   в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации;

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения. на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Зоны действия систем теплоснабжения  в муниципальном образовании  «Город Балабаново»

Таблица 10.5.

| № | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Наименование теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КЭСК» | АБМК ул.Боровская, д.30 | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: Котельная |
|  |  | Котельная ул.Коммунальная | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
|  |  | АБМК ул.Лесная | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
|  |  | Котельная ул.Московская | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
|  |  | Котельная ул.Дзержинского | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
|  |  | АБМК ул.Южная | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
|  |  | Котельная ул.Зеленая, д.35 | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
| 2 | Воинская часть 3694 | Котельная «Воинская часть 3694» | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
| 3 | ЖК "Белорусский квартал" | Котельные ЖК "Белорусский квартал" | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
| 4 | ООО КМДК "Союз-центр" | Котельная ООО КМДК "Союз-центр" | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |
| 5 | ООО «Ниоба» | Котельная ООО «Ниоба» | Согласно границе распо-ложения потребителей, подключенных к источни-ку: Котельная |

11.  Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Для обеспечения теплоснабжения жилого фонда и объектов инфраструктуры муниципального образования  «Город Балабаново» распределение нагрузки на иные источники теплоснабжения не требуется.

12.  Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Согласно исходным данным, в настоящее время, за всеми участками тепловых сетей в муниципальном образовании  «Город Балабаново» закреплены эксплуатирующие организации. Бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании  «Город Балабаново» не выявлены.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения город до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского поселения».

13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.2. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложений по корректировке, утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения нет.

13.3.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

В системе теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

13.4.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для  их  учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

13.5.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  водоснабжения  поселения,  городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14.  Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского поселения».

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» приведены в табл.14.1.

Таблица14.1.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Ожидаемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 3 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | т.у.т./ Гкал | 0,1679 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 25,64 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | % | 0,67 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал/ч | 88,5534 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 80,084 |

15.  Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения «(Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации №405 от 3 апреля 2018 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года. В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать:

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для анализа тарифных последствий для потребителей результаты расчётов представлены в настоящей книге в соответствии с утверждённым тарифом для муниципального образования  «Город Балабаново».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифно-балансовые  расчетные  модели  теплоснабжения  потребителей  выполнены  с  учетом реализации мероприятий настоящей Схемы.

Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от  16.12.2019 № 339-РК с внесеными изменениями в приказ министерства конкурентной политики Ка-лужской области от 10.12.2018 N 339-РК "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания" на 2019 - 2023 годы по системе теплоснабжения, расположенной на территории МО ГП "Город Балабаново"). Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации тарифов. Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии (7 котельных и тепловые сети), находятся у организации по договору концессии.

Экспертами выполнена корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2022 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2021 года.

Экспертной группой рекомендовано установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2022 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2022 года.

Тарифы, действующие по состоянию на 01.01.2022 (приказ министерства от 16.12.2019 № 339-РК с внесеными изменениями в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 N 339-РК "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания" на 2019 - 2023 годы по системе теплоснабжения, расположенной на территории МО ГП "Город Балабаново") приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Наименование регулируемой организации |  | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2022 | 2310,77 | - | - | - | - | - |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2022 | 2371,75 | - | - | - | - | - |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2022 | 2772,92 | - | - | - | - | - |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2022 | 2846,10 | - | - | - | - | - |
| Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2022 рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями, с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ). Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы. Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому для установления тарифов в 2022 году. Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии (без НДС)

Таблица 15.1.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 159,09 | 144,59 | 134,75 | 140,693 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 120,41 | 102,53 | 96,59 | 113,19 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 120,41 | 102,53 | 96,59 | 113,19 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 155,75 | 141,55 | 131,92 | 137,73 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 155,75 | 141,55 | 131,92 | 137,73 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 66 940 | 71 438 | 75 966 | 62 363 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 43 348 | 46 285 | 36 374 | 24 398 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 177795 | 161174 | 168236 | 149 149 |

Для каждого года расчетного периода Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

•	затраты на топливо;

•	затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

•	затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

•	амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

•	прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной тепловой энергии определена на основании следующих документов:

•	«Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);

•	«Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989). ООО «Электронсервис».

Численность промышленно-производственного персонала котельной определена на основании:

•	«Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельной в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;

•	Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.);

•	«Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельной, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см 2) и водогрейными котлами с температурой до 200°C» (Сантехпроект, М., 1992 г.);

•	«Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.).

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии представлены в Книге 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

•	затраты на оплату труда персонала;

•	 затраты на ремонт;

•	затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

•	 затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

•	 прочие затраты.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения Муниципального образования  «Город Балабаново».

В соответствии с п. 22 ч. 2 Постановления Правительства Российской федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«22. Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

… к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия».

Таким образом, ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения.

Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «КЭСК»

Таблица 15. 2.

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 | 121,01 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 23,53 | 21,80 | 22,89 | 24,03 | 25,23 | 26,50 | 27,82 | 29,21 | 30,67 | 32,21 | 33,82 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 6 562 | 6 890 | 7 235 | 7 596 | 7 976 | 8 375 | 8 794 | 9 233 | 9 695 | 10 180 | 10 689 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 381 | 2 500 | 2 625 | 2 756 | 2 894 | 3 038 | 3 190 | 3 350 | 3 517 | 3 693 | 3 878 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 381 | 2 500 | 2 625 | 2 756 | 2 894 | 3 038 | 3 190 | 3 350 | 3 517 | 3 693 | 3 878 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 1 712 | 1 797 | 1 887 | 1 981 | 2 081 | 2 185 | 2 294 | 2 408 | 2 529 | 2 655 | 2 788 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 547 | 574 | 603 | 633 | 665 | 698 | 733 | 770 | 808 | 849 | 891 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 488 | 513 | 539 | 565 | 594 | 623 | 655 | 687 | 722 | 758 | 796 |
| услуги водоснабжения (водоотведение) | тыс. руб. | 7 790 | 8 180 | 8 589 | 9 018 | 9 469 | 9 942 | 10 440 | 10 962 | 11 510 | 12 085 | 12 689 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 109 453 | 114 925 | 120 671 | 126 705 | 133 040 | 139 692 | 146 677 | 154 011 | 161 711 | 169 797 | 178 287 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 21 258 | 22 320 | 23 437 | 24 608 | 25 839 | 27 131 | 28 487 | 29 912 | 31 407 | 32 978 | 34 626 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 21 258 | 22 320 | 23 437 | 24 608 | 25 839 | 27 131 | 28 487 | 29 912 | 31 407 | 32 978 | 34 626 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельной | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 20 918 | 21 964 | 23 062 | 24 215 | 25 426 | 26 697 | 28 032 | 29 434 | 30 905 | 32 451 | 34 073 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 741 | 4 978 | 5 227 | 5 489 | 5 763 | 6 051 | 6 354 | 6 672 | 7 005 | 7 355 | 7 723 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23 341 | 24 508 | 25 734 | 27 020 | 28 371 | 29 790 | 31 279 | 32 843 | 34 485 | 36 210 | 38 020 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 322 | 3 488 | 3 662 | 3 845 | 4 037 | 4 239 | 4 451 | 4 674 | 4 907 | 5 153 | 5 410 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 23 385 | 24 554 | 25 782 | 27 071 | 28 425 | 29 846 | 31 338 | 32 905 | 34 550 | 36 278 | 38 092 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 252 | 265 | 278 | 292 | 306 | 322 | 338 | 355 | 372 | 391 | 410 |
| арендная плата | тыс. руб. | 252 | 265 | 278 | 292 | 306 | 322 | 338 | 355 | 372 | 391 | 410 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 232 823 | 244 464 | 256 687 | 269 522 | 282 998 | 297 147 | 312 005 | 327 605 | 343 985 | 361 185 | 379 244 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 5 766 | 6 054 | 6 357 | 6 675 | 7 008 | 7 359 | 7 727 | 8 113 | 8 519 | 8 945 | 9 392 |
| услуги банка | тыс. руб. | 685 | 719 | 755 | 793 | 832 | 874 | 918 | 964 | 1 012 | 1 062 | 1 115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 102 | 107 | 113 | 118 | 124 | 131 | 137 | 144 | 151 | 159 | 167 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 211 240 | 221 802 | 232 892 | 244 537 | 256 764 | 269 602 | 283 082 | 297 236 | 312 098 | 327 703 | 344 088 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 187 | 2 296 | 2 411 | 2 532 | 2 658 | 2 791 | 2 931 | 3 077 | 3 231 | 3 393 | 3 562 |
| Показатели | Ед.изм. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ.

В настоящем разделе приводится оценка эффективности привлечения инве-стиций путем анализа изменения цены.

На рисунке 15.3. представлены результаты расчета ценовых последствий:

- Тариф с учетом мероприятий при реализации строительства источников тепловой энергии – БМК и подключение к ним перспективной тепловой нагрузки;

- Тариф без учета реализации мероприятий, с учетом индексации цены.

Рис. 15.3. Результаты расчета ценовых последствий ООО «КЭСК»

Заключение

Согласно требованиям, п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении», обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию муниципального образования  «Город Балабаново», а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в актуализированном документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново»».

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения город.

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования  «Город Балабаново» в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования  «Город Балабаново»,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или)  целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от существующих  или  реконструируемых  источников  тепловой  энергии;

строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и тепловых пунктов;

проведении испытания на тепловые  потери, проведении испытания на гидравлические потери, проведении испытания на максимальные температуры, проведении технического,  освидетельствования трубопроводов тепловых сетей. По результатам всех испытаний разработать мероприятия по энергетической эффективности;

на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.